시     방     서

1. 일반사항

가. 적용범위 : 본 시방서는 그린웨이 야간조명 설치공사에 적용하며, 시방서에 명기되지 않은 사항은 관계법 및

국토교통부 표준시방에 따른다.

나. 시공방법 : 본 공사의 설계도면, 시방서, 전기기술기준에 관한 규칙, 내선규정, 전기공급규정 및 전기관계법규 등에 위배됨이 없이 시공하여야 한다. 다만, 본 설계도면에 시공이 불가능한 경우가 있거나 부득이한 사유로 변경할 시에는 그 사유서 및 시공도면을 작성, 감독관의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

다. 제반서류 : 수급자는 계약후 착공신고서, 공정표, 현장대리인계등 제반서류를 각 2부씩 제출하여야 한다.

라. 현장대리인 및 인원관리 : 현장대리인은 현장에 상주하여야 하며, 시공상에 문제점 및 문구 해석은 감독관의 지시에 따라야 하며, 현장대리인의 경험 부족 등으로 시공에 문제가 있다고 판단되면 감독관의 요구에 따라 현장대리인을 변경하여야 한다.

마. 자   재 : 본 공사에 사용되는 모든 자재는 KS규격품을 사용하고, KS규격품이 없을 경우에는 국내 최우수 제품을 사용하되 사전에 감독관의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

바. 청   소 : 본 공사 시공 중 발생하는 모든 폐자재는 회수하여 처리하고, 전선관 매설시 내부에 습기 및 이물질을 제거하여야 한다.

사. 제반수칙 및 안전 : 본 공사의 시공현장은 제반 안전수칙을 이행하고, 위험표시 및 경고판을 취부하며, 공사 중 인접한 공작물에 손상을 주지 않도록 하여야 한다. 만약 손상을 주었을 때는 수급자 부담으로 즉시 원상 복구하여야 하며, 시공 중 발생하는 모든 사고 및 피해에 대해서는 수급자가 책임을 진다.

아. 지하지장물 이격거리 확보 : 공사 구간내의 상수도, 통신, 도시가스 배관 등을 대해서는 시공 전에 감독관 및 유관기관과 협의하여 안전한 시공이 되도록 한다.

자. 사   진 : 본 공사에 필요한 사진은 소정의 양식에 따라 착공전, 시공중, 준공시 현장을 칼라로 촬영하여 각 2부

촬영필름과 함께 제출하여야 한다.

차. 준   공 : 공사 완료 후 감독관 입회하에 시운전 상태를 확인한 다음 준공검사를 필한 것으로 한다.

카. 하자기간 : 준공검사 일로부터 1년간으로 한다.

2. 특기사항

가. 배관공사

(1) 이 공사에 사용되는 전선관은 지중 매설시에는 PE전선관, 노출배관시는 방수후렉시블 전선관을 사용한다.

(2) 등주 및 제어함의 기초에 입상하는 모든 배관은 기초 상단으로부터 5cm 정도 높이하여 침수되지 않게 하며, 지중 매설 시 배관의 깊이는 차도 1.2m, 인도 0.6m 이상으로 한다.

(3) 관 상호간의 접속은 커플링과 접착제를 사용하여 습기가 스며들지 않도록 시공하여야 한다.

(4) 모든 배관은 시공 후 콘크리트, 먼지 및 이물질이 들어가지 않도록 배관 말구를 막아야 한다.

(5) 배관 매설시 지표면 직하 30cm 부분에 케이블표시시트(0.2× 300)를 매설한 다음 되 메우기를 실시한다.

나. 배선공사

(1) 전선관 내에서는 전선의 접속이 없어야 되며, 기구와 연결되거나 분기하지 않는 전선은 도중에 접속하지 않아야

하며, 분기 접속부분은 누전되지 않도록 방수 및 절연처리를 하여야 한다.

(2) 전선을 입선할 때에는 입선시기마다 절연저항을 측정하고 도통시험을 하여야 한다.

(3) 전선의 접속방법은 내선규정에 의하며, 연결부는 절연보호가 충분히 되도록 시공하여야 한다.

(4) 각 기초에 간선 접속 시는 직선 슬리브를 사용하여 50cm이상 여유분을 남기고 접속한다.

(5) 가공선 지지는 가로수에 철선을 설치 후 바인더로 지지한다.

(6) 가공선 케이블과 조명기구 연결 시 사람이 접촉할 수 없도록 한다.

(7) 케이블의 절연제 및 외장의 처리는 절연체가 흡습되지 않도록 주의하고, 케이블의 종류에 적합한 방법으로 하여야       한다. 케이블 절단 후 즉시 단말처리 또는 접속하지 아니한 때에는 비닐 접착 테이프 등으로 방습 처리를 하여야

한다.

(8) 케이블의 접속은 전기 저항의 증가 또는 기계적 강도 및 절연저항이 저하되지 않도록 주의하고, 점검이 가능한         곳에 박스 내 또는 케이블 전용의 조인트 박스 내에서 접속하며, 해당 규격의 링타입 압착터미날 압착후 볼트, 너트

조임 후 고무테이프 1차 절연, 2차 비닐테이프 절연 마감한다. 심선의 접속은 케이블의 종류에 적합한 방법으로 하

여야 한다.

다. 투광등주 설치공사

(1) 투광등주 기초는 상세도를 참조하여 시공하되 상단 및 측면이 지면과 일치하게 한다.

(2) 기초 앙카볼트는 너트 위에서 1.5cm정도 높게 한다.

(3) 투광등주의 하단에는 방수접속함을 취부 할 수 있는 취부구를 만들고, 취부구 내에는 접속함걸이용 고리, 기타

배선기구(누전차단기)를 부착할 수 있도록 하여야 한다.

(4) 투광등주 하부에 누전차단기를 설치한다.

라. 콘크리트 타설공사(등주기초공사)

(1) 레미콘은 KSF4009의 규정에 합격한 레미콘을 원칙으로 한다.

(2) 콘크리트 강도는 4주 압축강도 180KG/㎤이상이어야 한다.

(3) 양생은 최저 3일 이상하여야 하며, 양생 전에 거푸집을 제거하여서는 아니 된다.

마. 접지공사

(1) 접지종별 및 접지공작물은 전기설비기준령 및 내선규정에 준하며. 기타는 설계도서에 준한다.(각 기기별 단독 제3종 접지)

(2) 자동점멸기는 동피복강봉 14x1000mmx3개, 공원등은 동피복강봉 14x1000mmx1개로 시공하며 규정값이 미달일 경우 접지극을 보강하며 극 상호간은 2미터 이상 유지한다.

(3) 접지측정 단자는 분전반 하단에 시험단자를 부설한다.

바. 기    타

(1) 공사의 안전을 위하여 안전시설물의 설치 및 교통정리 요원을 배치시킨 다음 작업을 하여야 하며, 현장대리인은 작업 종료 후 현장을 재차 확인한다.

(2) 터파기 및 되메우기 작업 시 부직포를 사용하여 깔끔하게 시공한다.

(3) 준공시 공사관련 제시험성적서, 제측정표(절연저항, 접지저항 등), 준공도서 등을 작성하여 감독관에게 제출한다.

(4) 기타 의문 사항은 감독관과 협의 후 시공한다.