1.  공사 개요

(1) 공 사 명 : 비산7동 행정복지센터 건립공사

(2) 공사 종목

1) 전기 간선 설비 공사

2) 전등 설비 공사

3)전열 설비 공사

(3) 공사 방법 : 본 공사의 시공은 별첨 설계 도면 및 시방서를 충분히 이해 숙지 검토한 후               감독관의 지시에 의하여 시행하여야 하며 하기의 적용 법규에 따라 시공한다.

1) KEC규정

2) 한국전기안전공사 전기설비검사 및 점검기준

3) 전기 사업법 및 제부속령

4) 전기 공사업법 및 제부속령

5) 한국 전력(주) 공급 규정

6) 건축법 및 동시행령,시행규칙

7) 전기 안전 관리법

8) 한국 공업 규격

9) 소방법 및 시행령,시행 규칙

10) 전기 통신법 동시행령 및 시행규칙

11) 기타 관계 법령 및 제 규칙

2.  일반 사항

(1) 적용 범위 : 본 공사는 "비산7동 행정복지센터 건립공사"

전기 및 소방, 통신 설비 공사에 적용하며 본 시방서에 기재되지 않은 사항

은 관계법 규 정을 준하여 시공한다.

(2) 감 독 관 : 감독관이라함은 "서구청"에서 지정된 감리자 또는 대리인을 지정하며 시공자

는 감독관의 지시,검사,승인,시험등에 대한 명령에 이유없이 거부하지 못한다.

(3) 시 공 도 : 본 공사의 시공은 본 설계서에 의거 시공함을 원칙으로 한다. 다만,본 설계도

면에 의한 시공이 불가능할 경우나 시공중 변경이 부득이한 경우는 그 상세한

사유서 및 시공도면을 작성 감독관의 승인을 득한후 시공에 임하여야 한다.

(4) 의   의 : 설계도 및 시방서에 불분명하거나 난해한 곳이 있을때 또는 서로 상이한 곳이

있을 경우에는 임의 시공을 금하고 사전에 반드시 감독관과 협의하여 그 지시

에 따라야 한다.

(5) 공 정 표 : 본 공사의 시공(도급)업자는 시공에 착수하기 전에 본 전기설비공사 시공 공                정표를 작성 제출하여야 한다.

(6) 자   재 : 본 공사에 사용되는 모든 자재는 K.S 규격품을 사용하는것을 원칙으로 하며                 K.S규격품이 없을 경우는 전"자 표시품중에서 일급품을 사용하고 "전"자 표

시품이 없는것은 국내 최우수 제품을 사용하되 모든 자재는 현장에 반입하기                전에 감독관의 사전검사를 받아야 한다.

(7) 사진 촬영 :본 공사는 시공중에 감독관이 지시하는 중요공정의 사항을 촬영하여 인화 사

진을 제출한다.

(8) 제반 수칙 : 본 공사 시공현장은 제반 안전 수칙을 이행하여야 하며 위험 표시 및 경고

문을 붙여야 한다.

(9) 시험 검사 : 본 공사 준공시는 감독관의 입회하에 절연저항 시험,접지저항 시험,각통전                  시험, 극성 시험,누전 차단기의 동작 시험을 행하고 그 결과를 "서구청"에

제출한다.

(10) 손해 배상 : 본 공사 시공으로 인하여 발생하는 일체 피해 및 손실은 시공자의 책임으

로 변상 또는 원상복구 하여야 한다.

(11) 자재 관리 : 본 공사에 사용되는 모든 자재는 감독관의 확인검수를 받은후 시공자가 일

체관리 한다.

(12) 제출 서류 : 본 공사의 제출서류는 감독관의 확인을 받은후 2부씩 제출한다.

(13) 기타 사항 : 본 공사의 준공은 시공완료후 각종 시험 및 검사에 합격했을때 준공한다.

(14) 제반 수속 : 도급자는 공사 착공 동시 공사에 필요한 관계관청(한전,소방서,기간통신사

업자,시.구청안전 공사등)의 수속(신고,허가 검사등)을 필하여야 하며 상기

수속에 필요한 제비용은 도급자가 부담하여야 한다. 단,한전 불입금은 별도

로 한다.

3.  특기 사항

(1) 배관 배선 공사

1) 특기없는 전선관은 HI-PVC(노출배관:STEEL)를 사용하고 전선관 부속품은 경질비닐 제      품을 사용하여야 한다.

2) 전선관 배관시 28C이상의 전선관이 90°이상 굴곡되는 경우에는 노말밴드를 사용하며      본드로 전선관과 견고히 고정하여야 한다.

3) 전선관 상호간의 접속은 카프링을 사용하고 전선관과 박스와의 연결은 콘넥타를 사용      하며 전선관내에는 접속점이 있어서는 아니되며 모든 전선의 접속은 박스내에서만 하여

야 한다.

4) 특기없는 전선은 HFIX(450/750V 저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연 전선)을 사용한다.

5) 특기없는 케이블은 F-CV(0.6/1KV 가교 폴리에틸렌 절연 난연 PVC 시스 트레이용 케이

블)를 사용하여야 한다.

6) 전선 접속에 있어서 2.5mm 이하는 전선용 콘넥타를 사용하고 4mm 이상 전선은 압착

터미날을 사용하여 볼트조임 하여야 한다.

7) 옥내 전선의 상간 및 선간의 절연저항치는 개폐기로 구분할수 있는 전로마다 5메가오

옴 이상, 기기설치후의 절연저항치는 1메가오음 이상으로 하여야 한다.

8) 이중 천장내에 설치되는 등기구는 천장 박스에서 등기구까지 후렉시블 전선관(16C,

K.S)을 사용하며 콘넥타 및 카바로 마감하여야 한다.

9) 전기 분전반 내함은 압연강판 1.6T이상으로 제작하고 방청도장 2회이상, 문 및 전면카

바는 1.5T이상 스텐레스27종 헤어라인으로 하며 이중문짝 구조로 제작하여야 한다.

10) 전기 PIT내에 전기 분전반 외함은 노출형으로 외함 1.6T 문2.3T 압연강판으로 메라민

소부도장 제작하여야 한다.

11) 분전반의 누전차단기(ELCB)는 과부하겸용 표준형 2.5KA 이상을 사용하고 배선용 차단

기(MCCB)는 표준형을 사용하며 간단한 작업으로 내부 조립 및 분리할 수 있는 구조이

어야 하며 누전 및 배선용 차단기의 상호 접속은 허용 용량에 맞는 전선 또는 부스바

로 결선할 수 있는 구조이어야 한다.

12) 분전반 외함에 아크릴 명판, 내함 문짝에 회로명을 표시하여야 하며 부스바는 은 또       는 주석도금후 절연코팅하여야 한다.

13) 배관과 기구와의 접속은 배선에 장력이 걸리지 않고 기구 기타에 의해 눌림을 받지

않도록 하여야 한다.

14) 전선의 색별은 원칙적으로 아래와 같이 색상 테이프 또는 피복 색상으로서 표시하여

준공후 유지,보수가 용이하게 하여야 한다.

(가) 교류 : A상 : 흑색, B상 : 적색, C상 : 청색, N상 : 백색, 접지선 : 녹색

(나) 직류 : 정극(+) : 적색   부극(-) : 청색

15) 관로의 매입 또는 관통은 건축물의 구조 및 강도에 지장이 없도록 한다.

16) 관의 굴곡 반경은 관 내경의 6배 이상으로 하고 굴곡 각도는 90도를 넘어서는 아니

된다. 또한 1구간의 굴곡 개소는 3개소 이내로 하고 굴곡 각도의 합계는 270도를 넘지

말아야 한다.

17) 관을 조영재에 부설할 때는 새들 또는 행가를 사용하고 지지 간격은 1.5M 이내로 한

다. 단, 관끝 관 상호의 접속점 및 관과 박스와의 접속점에서는 30Cm이내의 곳에 관

을 고정하며 배관의 1구간이 30M를 넘는 경우 또는 공사상 필요로 하는 곳은 풀박        스를 설치한다.

18) 노출 배관을 지지하는 철물은 강재를 사용하여 관의수 배열 및 이것을 지지하는 개소

의 상황에 따른다.

19) 풀박스는 원칙적으로 스라브 기타의 구조물에 견고하게 설치한다.

20) 천장 또는 벽 매입의 경우 박스는 매입면과 일치 되도록 한다.

21) 풀박스의 모양은 설치 장소에 적합한 것으로 그 크기는 연결되는 전선관 및 전선의

접속에 적합한 것으로 한다.

22) 관의 절단부분은 리이머 사용하여 말단부를 처리한다.

23) 콘크리트를 치는 경우 관 말단에 파이프 캡 또는 나무막대기등을 사용하여 이물질이

관로에 침입하지 않도록 하고 배관 완성후 관로는 청소하며 도통상황을 확인한다.

24) 합성수지관을 가열할 때는 서서히 열을 가하여 관의 변형이 없도록 하여야 한다.

25) 노출되는 배관,케이블 트레이,행가등은 시공후 지정색 도장으로 마감 시공하여야

한다.

26) 본 공사에 사용되는 박스류는 PVC를 사용하며 1개의 박스에서 전선의 분기가 4분기

이하 혹은 전선관 22C 이하는 8각 천형을 사용하고 28C이상 및 5분기 이상은 4각 심

형을 사용한다.

28) 케이블 트레이를 이용하여 배선할 경우에는 케이블에 적합한 크립등을 사용하여 케이

블 피복을 손상하지 않게 지지하여야 하며 수평 배선의 경우에는 3M, 수직 배선의 경

우에는 1.5M를 기준하여 지지한다.

29) 케이블의 단말처리는 전압에 상응하는 처리 재료를 사용하며 규격방식에 따라 시공되어

야 한다.

30) 접지 공사는 KEC규정에 적합 하도록 시공하여야 한다.

(2) 전등 설비 공사

1) 도면 또는 시방서에 의해 제작되는 것은 미리 구조 및 설치 방법을 표시한 제작도

또는 견품을 제출하여 감독관의 승인을 받은후 제작 설치한다.

2) 조명기구의 구조는 내부의 점검이나 램프의 교환이 용이하고 먼지나 벌레등이 침입         할 우려가 없어야 하며 온도 상승으로 인한 변질이나 화재의 위험이 없는 방열 구조

것 이어야 한다.

3) 텀플러 스위치 및 콘센트는 나사없는 칼라 배선기구를 사용한다.

4) 조명기구 및 부속자재는 설계도에 표시된 것으로 하되 K.S가 표시된 양질의 것을 선

택하여야 한다. 단, K.S가 없는 특수기구는 사용전에 승인을 받아야 한다.

5) 등기구 취부전 점등시험,소음측정,절연측정 시험등을 감독관 입회하에 실시하여 합격        한 후 취부하여야 한다.