1. 적용법규

1) 방송통신발전기본법, 같은 법 시행령

2) 정보통신공사업법 같은 법 시행령

3) 전파법 같은 법 시행령

4) 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정

5) 접지설비.구내통신설비.선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준

6) 방송공동수신설비의 설치기준

2. 시방서의 적용 범위

정보통신공사의 사용전검사 대상에 해당하는 구내통신선로설비공사, 방송공동수신설비공

사, 지상파방송안테나설비공사, 종합유선방송구내전송설비공사, 이동통신구내선로설비공사

에 적용한다.

3. 구내통신선로설비 공사

3-1. 국선의 인입 통신배관 공사

1) 국선의 인입배관의 내경은 선로외경(다조인 경우에는 그 전체의 외경)의 2배 이상이 되

어야 한다.

2) 국선 인입배관의 공수는 주거용 및 기타건축물의 경우에는 1공이상의  예비공을 포함      하여 36mm의 2공 이상 설치한다.

3) 국선인입 통신케이블 배관은 KS HI-PVC 배관을 사용하고 주름관(CD관)을 사용하는 경

우KSC8455 재품을 사용하여야하며 1관 1조를 원칙으로 하고, 인입배관의 내경은 케이

블 외경의 2배 이상으로 한다.

4) 발주자가 맨홀 설치하여 가공케이블을 지하인입 배관을 할 경우 : 발주자 맨홀에서 국

선인입 전선관을 기간통신사업자 맨홀이나 전주까지 지하 매설하여 지하인입 할 때는

36mm의 2개(전화-1, 유선방송-1)의 배관을 시설 한다.

5) 발주자가 맨홀 없이 가공케이블을 지하인입 배관을 할 경우(국선5회선 미만) 맨홀설치

제외 : 국선단자함과 종합유선방송용 장치함에서 국선인입 전선관을 기간통신사업자의

전주까지 맨홀을 설치하지 않고 발주자의 대지에 통신전선지지대를 설치하여 가공케이

블을 지하인입 배관하여 국선단자함까지 연결 할 때는 36mm의 2개(전화-1, 유선방송

-1) 배관을 시설 한다.

6) 관로에 사용하는 관은 외부하중과 토압에 견딜수 있는 충분한 강도와 내구성을 가져야

하고 지면에서 관로상단까지의 거리는 다음의 기준에 의한다.

1. 차도 : 1.0m 이상,  2. 보도 및 자전거도로 : 0.6m 이상,  3. 철도.고속도로 횡단구간

등 특수한 구간 : 1.5m 이상

3-2. 맨홀 설치

1) 작업시 필요한 공간을 확보할 수 있는 구조로 설계하고 차량출입과 작업이 용이한 위

치에 설치하여야 한다.

2) 맨홀에는 주변 실수요자용 통신케이블을 분기할 수 있는 인입 관로 및 접지시설 등을

설치하여야 한다.

3) 차량이 다니는 곳에 맨홀을 설치할 때는 2중 철개의 뚜껑을 설치 하여야 한다.

3-3. 구내배관의 설치

1) 건축물의 구내에는 선로를 용이하게 설치하거나 철거할 수 있도록 HI-PVC 배관 또는

CABLE TRAY 등의 시설을 설치하여야 한다.

2) 구내간선계 및 건물간선계의 배관 공수는 동등 이상 내경을 가진 예비공 1공 이상을

포함하여 2공 이상을 설치하여야 한다. 트레이 및 닥트등을 설치할 경우에는 향후 증설

을 고려하여 여유 공간을 확보한다.

3) 수평배선계의 배관은 성형구조, 성형배선이 가능한 구조이어야 한다.

4) 구내에 설치하는 배관의 요건

가. 배관은 외부의 압력 또는 충격 등으로부터 선로를 보호할 수 있는 기계적 강도를

가진 내 부식성 금속관 또는 KSC(한국산업규격) 845동등 규격 이상의 합성수지제

전선관을 사용하여야 한다.

나. 배관의 내경은 배관에 수용되는 케이블단면적의 총합계가 배관 단면적 의 32% 이

하가 되도록 하여야 한다.

다. 배관의 굴곡은 가능한 완만하게 처리하여야 하되, 곡률반경은 배관내경의 6배 이상

으로 한다. 이 경우 엘보우 등 부가장치를 사용하여서는 아니 된다.

라. 배관의 1구간에 있어서 굴곡개소는 3개소 이내이어야 하며, 1개소의 굴곡 각도는

90°이내로 하며 3개소의 합계는 180°이내이어야 한다.

5) 옥내에 설치하는 닥트의 요건

가. 닥트는 선로를 용이하게 수용할수 있는 구조와 유지.보수를 위한 충분한 공간을 갖        추어야 하며, 수직으로 설치된 닥트의 주변에는 선로의 포설, 유지 및 보수의 작업을

용이하게 할 수 있는 디딤대 등을 설치하여야 한다.

나. 닥트의 내부에는 선로의 포설에 필요한 선로 받침대를 60cm내지 150cm의 간격으

로 설치하여야 한다. 다만, 선로용 배관을 따로 설치하는 경우에는 그러하지 아니

한다.

다. 닥트의 내부에는 유지.보수 작업용 조명 도는 전기콘센트가 설치되어 한다. 다만, 바

닥 닥트의 경우에는 그러하지 아니한다.

6) 국선단자함과 장치함(TV 증폭기함)이 분리 설치되어 잇는 경우 초고속정보통신회선을

서로 연결하여 사용할 수 있는 전선관 28C의 예비배관을 국선단자함과 장치함을 서로

연결되도록 시공하여야 한다.

7) 국선 인입용 예비배관 내에는 부름 도입선을 넣어두고, 그 양단에 행선을 기입한 표찰

을 부착하여야 한다.

8) 접지 시공시, 접지케이블을 보호할 수 있도록 배관을 시공하여야 한다.

9) 사무실에 설치하는 10회선 이상의 통신단자함은 단자함에서 바닥방향으로 인출이 될

수 있도록 인출용 배관 28C 1공을 설치하여야 한다.

10) 예비배관은 방수가 되도록 서비스캡을 끼운다.

3-4. 국선단자함 설치

1) 구내로 인입된 국선은 구내선과의 분계점에 설치된 주 단자함(국선단자함)또는 주 배선

반에 수용하여야 한다.

2) 국선단자함은 국선수용 단자, 단자반 및 보호기를 설치할 수 있는 충분한 공간 및 구

조를 갖추어야 하며 관로의 분계점과 가장 가까운 곳에 설치하여야 한다.

3) 국선단자함의 최저 크기가 400*500*80mm 이상이어야 하고 우측에는 2구의 전원콘센

트(권장) 내장하고 광통신기기와 인터넷모뎀을 설치할 충분한 공간을 확보하고 좌측에

는 통신용 낙뢰보호기와 110단자대가 내장 하여야한다.

4) 국선단자함과 장치함은 공용(방송통신단자함)으로 사용 할 수 있으며 방송통신단자함은

최저크기가 700*800*150mm 이상이어야 하고 우측에는 3구의 전원콘센트를 내장하고

좌.우 차폐용 철판을 설치하여야 한다.

5) 회선의 표시를 위하여 회선표시판(선번장)을 비치하여야한다.

6) 국선단자함은 빗물이 스며들 외벽의 장소를 피하고 장금장치를 할 수 있는 실내에 설

치하고 바닥으로부터 단자함 하부까지 30cm 높이에 설치한다.

7) 국선단자함은 노출형으로 몸체는 1.6T 문 및 전면카바는 2.3T 압연강판으로 제작하고

배관에는 콘넥타 (로크너트, 붓싱)로 마감하여야 한다.

8) 국선단자함은 1.6mm이상의 접지선으로 접지를 하고 100회선 이하는 100Ω 이하가 되

어야 하고 단자함 절연저항은 50MΩ 이상, 접속저항은 0.01Ω 이하가 되어야 한다.

9) 국선단자함과 장치함 구간에는 28mm의 통신용 전선관(예비배관)를 서로연결하여 두

단자함간 통신회선을 서로 구성할 수 있도록 해야 한다.

10) 기간통신사업자 맨홀과 지하로 배관이 연결된 경우의 조치 : 지하배관을 통하여 습기

가 국선단자함에 유입되어 단자반의 부식을 막도록 국선단자함의 배관을 실리콘등으로

배관의 빈틈을 밀폐하여야 한다.

11) 국선단자함의 설치위치는 단자함에 빗물이나 습기유입이 심한 외벽 설치를 피하고 실

내에 설치하여야 한다.

12) 단자함본체와 낙뢰보호기간 접속이 쉽도록 소형 접지 단자대를 설치하여야 한다.

3-5. 중간단자함 설치

1) 선로를 용이하게 수용하기 위한 접속함(선로간을 직접 연결하기 위한 함) 또는 중간단

자함(국선단자함과 세대단자함의 사이에 설치하는 단자함)등은 국선단자함으로부터 세

대단자함까지의 구간 중에서 배관의 굴곡점,선로의 분기 및 접속을 위하여 필요한곳에

설치되어야한다.

2) 단자함은 노출형으로 몸체는 1.6T 문 및 전면카바는 2.3T 압연강판으로 제작하고 배관

에는 콘넥타 (로크너트, 붓싱)로 마감하여야 한다.

3) 단자함 내부의 배관에는 콘넥타 (로크너트, 붓싱)로 마감하여야 한다.

4) 중간단자함의 크기는 300*400*100mm 이상의 규격에 높이는 바닥에서 단자함 하부까

지 30Cm 높이로 한다.

5) 중간단자함은 1.6mm  이상의 접지전선으로 접지를 하는데 100회선 이하는 100Ω 이

하, 장치함 절연저항은 50MΩ 이상,  접속저항은 0.01Ω 이하가 되어야 한다.

6) 중간단자함은 장금장치, 통풍구를 설치하여야 하고, 접지단자가 구비된 구조로 설치하

여야 한다.

7) 사무실에 설치하는 10회선 이상의 통신단자함은 바닥방향으로 인출이 될 수 있도록 인

출용 배관 28C 1공을 설치하여야한다.

8) 중간단자함의 단자는 배선 케이블 등급과 동등 이상의 성능을 가질 것

9) 금속형 중간단자함은 접지가 되어야한다.

3-6. 세대단자함 설치

1) 주거용건축물 중 세대별로 배선의 인입 및 분기가 용이하도록 세대단자함을 설치하여

야 한다.

2) 금속형의 세대단자함의 경우에는 1.6T 이상의 압연강판으로 제작하여야하고 외부에 노

출되게 설치시는 잠금장치를 구비 할 것.

3) 세대단자함 크기는 300*400*150mm 이상의 규격에 높이는 바닥에서 단자함 하부까지

30Cm 높이로 한다. 금속형 단자함은 1.6mm이상의 접지전선으로 접지를 100Ω 이하로

구성하여야 하여야한다.

4) 세대단자함 내에는 전원용 콘센트를 내장하고 전화용, 초고속통신용,종합유선방송용과

방송공동수신용(안테나설비)등 선택하여 시청할 수 있도록 배관과 배선을 하고 각종 통

신 단자를 설치하여 작업이 될 수 있는 충분한 공간의 크기이어야 한다.

5) 단자함 내부의 배관에는 콘넥타 (로크너트, 붓싱)로 마감하여야 한다.

6) 세대단자함의 높이는 바닥에서 단자함 하부까지 30cm높이로 한다.

7) 세대단자함 절연저항은 50MΩ 이상, 접속저항은 0.01Ω 이하가 되어야 한다.

8) 공동주택의 세대단자함 내에는 방송공동수신시설과 종합유선방송의 구내전송선로 설비

를 분리하여 설치하여야 한다.

9) 세대단자함의 단자는 배선 케이블 등급과 동등 이상의 성능을 가질 것.

3-7. 보호기 설치

1) 벼락 또는 강전류 전선과의 접촉 등에 의하여 이상전류 또는 이상전압이 유입될 우려

가 있는 구내통신설비에는 과전류 또는 과전압을 방전시키거나 이를 제한 또는 차단하

는 보호기를 설치해야 한다.

2) 선로설비의 상호간, 회선과 대지간 및 심선 상호간의 절연자항은 500V, 절연저항계로

10MΩ 이상, 접속저항은 0.01Ω 이하이어야 한다.

3-8. 접지 설치

1) 전기통신설비에는 보호기와 금속으로 된 주배선반.지지물.단자함(국선단자함, 구내통신

단자함, 세대단자함 등).장치함 및 지지물 등에는 접지가 되어야 한다.

2) 통신시설의 접지저항은 10Ω 이하를 기준으로 하고 다음의 경우는 100Ω 이하로 할수

있다.

가. 선로설비중 선조.케이블에 대하여 일정 간격으로 시설하는 접지(단, 차폐케이블은

제외)

나. 국선 수용 회선이 100회선 이하인 주배선반(국선단자함)

다. 보호기를 설치하지 않는 구내통신단자함

라. 구내통신선로설비에 있어서 전송 또는 제어신호용 케이블의 쉴드접지

3) 통신회선 이용자의 건축물, 전주 또는 맨홀 등의 시설에 설치된 통신설비로서 통신

용 접지시공이 곤란한 경우에는 그 시설물의 접지를 이용할 수 있으며, 이 경우 접지

저항은 해당 시설물의 접지기준에 따른다.

4) 접지선은 직경 1.6mm  이상의 PVC피복 동선 또는 그 이상의 절연효과가 있는 전선

을 사용하고, 접지극은 부식이나 토양오염 방지를 고려한 도전성 재료를 사용한다.

5) 접지체는 가스, 산 등에 의한 부식의 우려가 없는 곳에 매설하여야 하며, 접지체 상단

이 지표로부터 수직 깊이 75cm 이상 되도록 매설 하여야 한다.

6) 보호기는 원칙적으로 인입구 부근에 설치하고 접지하여야 한다.

3-9. 구내 배선 전송특성 유지

1) 구내간선케이블, 건물간선케이블 및 수평배선케이블은 100MHZ 이상의 전송대역을 갖

는 꼬임케이블, 광섬유케이블 또는 동축케이블을 사용하여야 한다.

2) 국선단자함에서 인출구까지 꼬임케이블을 배선할 경우에 구내배선설비의 링크성능은

해당 케이블의 전송대역 이상의 전송특성이 유지되도록 하여야 한다. 다만, 동단자함이

설치된 경우에는 링크성능 구간은 동단자함에서 인출구까지로 한다.

3) 링크성능 기준은 다음과 같다.

1. 동축케이블의 링크성능 기준

측정항목	측정주파수(MHZ)	케이블 등급별 기준값
		100MHZ	250MHZ	500MHZ
반사손실 (dB, 이상)	1.0	17.0	19.0	19.0
	16.0	17.0	18.0	18.0
	100.0	10.0	12.0	12.0
	250.0	-	8.0	8.0
	500.0	-	-	6.0
감쇠 (dB, 이하)	1.0	3.0	3.0	3.0
	16.0	9.1	8.0	8.2
	100.0	24.0	21.3	20.9
	250.0	-	35.9	33.9
	500.0	-	-	49.3
근단 누화손실 (dB, 이상)	1.0	60.0	65.0	65.0
	16.0	43.6	53.2	53.2
	100.0	30.1	39.9	39.9
	250.0	-	33.1	33.1
	500.0	-	-	26.1
근단 누화 전력합 손실 (dB, 이상)	1.0	57.0	62.0	62.0
	16.0	40.6	50.6	50.6
	100.0	27.1	37.1	37.1
	250.0	-	30.2	30.2
	500.0	-	-	23.2
원단감쇠대누화비 (dB, 이상)	1.0	57.4	63.3	63.3
	16.0	33.3	39.2	39.2
	100.0	17.4	23.3	23.3
	250.0	-	15.3	15.3
	500.0	-	-	9.3
원단감쇠대누화비전력합 (dB, 이상)	1.0	54.4	60.3	60.3
	16.0	30.3	36.2	36.2
	100.0	14.4	20.3	20.3
	250.0	-	12.3	12.3
	500.0	-	-	6.3
전달지연 (ns, 이하)	10.0	555	555	555
전달지연변이 (ns, 이하)	10.0	50	50	50

2. 광섬유케이블의 링크성능 기준

가. 공동주택 및 업무용건축물

종류	파장(nm)	채널손실
단일 모드	1,310	7db 이하
	1,550	7db 이하
다중 모드	850	13db 이하
	1,300	9db 이하

주) 링크성능은 집중구내통신실에서 광섬유케이블의 종단 (세대단자함 또는 인출구)까지의 기준

나. 공동주택 외 주거용 건축물 및 기타건축물

종류	파장(nm)	채널손실
단일 모드	1,310	3.45db 이하
	1,550	3.45db 이하

주) 링크성능은 국선단자함에서 광섬유케이블의 종단 (세대단자함 또는 인출구)까지의 기준.

3-10 구내배선의 설치 방법

1) 업무용 및 기타건축물에 설치하는 구내배선은 층 단자함에서 각 인출구 까지는 성형배

선 방식으로 하여야 한다.

2) 구내통신용선로와 유선방송, 공동시청안테나설비의 배선을 동일 배관에 함께 수용할

경우에는 선로상호간 누화로 인하여 통신소통에 지장이 없도록 하여야 한다

3) 구내배선에 사용하는 접속자재는 배선케이블 등급과 동등 이상의 제품을 사용하여야

한다.

4) 간선케이블과 수평케이블은 직접 접속되어야 하고 케이블구간 중간접속을 하지않아야

한다.

5) 구내케이블 인입시 적절한 인장력으로 케이블손상 및 특성변화를 주지 않도록 하여야

한다.

6) 분계점에서 간선 케이블을 접속할 때는 각 페어는 동일한 순서로 접속되어야 한다.

7) 통신단자함 내에 케이블 성단시, 충분한 여장을 두고 성단하여야 한다.

8) 수평배선 구간 (세대단자함에서 인출구)까지은 성형배선을 하여야 한다.

9) 구내배선의 절연저항은 대지간 10MΩ 이상이어야 한다.

10) 모든도면에는 통신케이블 경로마다 구간별로 배관의 규격과 수량, 통신 케이블의 규       격과 회선수량을 표기하야 한다.

11) 세대단자함에서 인출구 까지(전화용,초고속통신용, 방송수신용) 모두 성형배선을 하여

야 한다.

12) 인출구(모듈러잭)의 핀 배열 및 페어별 접속

핀배열	1	2	3	4	5	6	7	8
LAN 568B 형	백/등	등	백/녹	청	백/청	녹	백/갈	갈

13) 통신용 인출구(아울렛)의 높이는 바닥에서 아울렛 하부까지 30mm높이로 한다.

14) 통신용 인출구 설치는 하나의 모듈러에 전화용과 초고속통신 겸용으로 사용하지 않도

록 모듈러를 각각 분리 설치를 하여야 한다.(하나의 아울렛 박스에 상단: 전화용, 하

단: 초고속통신용)-거실, 주방, 내실 등은 따로 설치

15) 전화용, 초고속통신용, 텔레비전수신용 아울렛과 전원콘센트는 같은 위치에 설치한다.

16) 통신용 인출구는 8핀 모듈러잭을 사용해야 한다.

17) 인출구의 설치 개수는 각 실별(고정된 벽) 단위로 최소 1개소 이상 설치하여야 한다.

4. 옥내통신선 이격거리

1) 옥내통신선은 300V초과 전선과의 이격거리는 15cm이상, 300V이하 전선과의 이격거리

는 6cm이상으로 하고  도시가스배관과 혼촉 되지 않도록 한다.

2) 이격하지 아니 할 수 있는 경우

가. 옥내통신선이 절연선 또는 케이블이거나 광섬유케이블(전도성 인장선이 없는 것)일

경우(전선 또는 전선관과 접촉이 되지 아니하여야 함)

나. 전선이 케이블(캡타이어 케이블을 포함한다)일 경우(옥내통신선과 접촉되지 아니하

여야 함)

다. 전선(300V이하로서 케이블이 아닌 경우)과 옥내통신선간에 절연성의 격벽을 설치할

때 또는 전선을 전선관(절연성.난연성 및 내수성을 갖춘 것)에 수용하여 설치한 경우

5. 회선수 확보기준

구내통신선로설비에는 구내로 인입되는 국선의 수용과 구내회선의 구성 및 단말장치 등의   증설등에 지장이없도록 충분한 회선을 확보하여야 하고 최소회선수의 기준은 (표 1)과

같다.

[표1] 구내통신 회선수 확보기준(방송통신설비의 기술기준에 관한규정 제20조)

대상 건축물	회선수 확보기준
1. 주거용건축물	단위세대당 1회선(4쌍 꼬임케이블 기준)이상
2. 업무용건축물	각 업무구역(10제곱미터)당 1회선(4쌍 꼬임케이블 기준)이상

비고 : 제1호 및 제2호의 건축물은 건축물의 용도를 감안하여 제1호 또는 제2호의 규정을 신축적으로 적용할 수 있다.

6. 지상파방송 수신안테나 설비공사

6-1 지상파방송 수신안테나 설치

1) 설계 전 전파조사 실시 : 지상파방송안테나 시설의 설계자는 안테나 시설에 대한 설계

를 하기 전에 수신전계강도 등 필요한 전파조사를 하여야 한다.

2) 수신안테나 시설에 사용하는 설비는 다음과 같다.

1. 수신안테나  2. 레벨조정기  3. 주파수변환기  4. 증폭기  5. 분배기 및 분기기

7. 직렬단자  8. 동축케이블 또는 광케이블  9. 보호기

3) 수신안테나 구조

가. 지상파텔레비전방송, 위성방송 및 에프엠라디오방송의 신호는 수평평파용으로 수평

으로 설치하고 DMB 안테나는 수직편파용으로 수직으로 설치 하여야한다.

나. 수신안테나와 동축케이블의 접속부는 방수구조이어야 하며, 임피던스 정합회로가 내

장되어 케이블과 접속할 수 있어야 한다.

4) 수신안테나의 설치방법

가. 지수신안테나는 모든 채널의 지상파텔레비전방송, 위성방송 및 에프엠라디오방송

DMB방송의 신호를 수신할 수 있도록 안테나를 조합하여 설치하여야 한다.

나. 둘 이상의 건축물이 하나의 단지를 구성하고 있는 경우에는 한 조의 수신안테나를

설치하여 이를 공동으로 사용할 수 있다

다. 수신안테나는 벼락으로부터 보호될 수 있도록 설치하되, 피뢰시설과 1미터 이상의

거리를 두어야 한다.

라. 수신안테나를 지지하는 구조물은 풍하중(풍하중)을 견딜 수 있도록 견고하게 설치하

여야 한다. 이 경우 풍하중의 산정에 관하여는 건축물의 구조 기준에 관한 규정에 적       합하게 설치 하여야한다.

5) 증폭기 설치 : 증폭기는 수신안테나로부터 입력된 신호를 수신주파수대역별로 분리증

폭한 후 이를 다시 혼합하여 출력하거나 전 대역을 광대역으로 증폭하여

야 한다.

6) 동축케이블 접속 : 건축물 안으로 들어오는 동축케이블은 장치함에 설치된 최초의 증

폭기.분배기 또는 분기기 등에 접속하여야 한다.

7. 종합유선방송설비

7-1 종합유선방송의 구내전송선로설비 설치

1) 종합유선방송사업자 또는 전송망사업자가 설치한 전송선로설비를 구내전송선로설비와

연결하기 위한 접속점은 구내전송선로설비중 보호기의 인입커넥터로 한다.

2) 구내전송선로설비는 장치함을 설치하여야 한다.

3) 구내전송선로설비에 사용되는 설비는 다음과 같다.

1. 분기기 및 분배기(5.75~1002MHZ) 2. 동축케이블(5.75~1002MHZ)

3. 증폭기(54~1002MHZ)  4. 보호기(5.75~1002MHZ) 5. 직렬단자(5.75~1002MHZ)

4) 구내전송선로설비에 사용되는 증폭기는 상향신호 및 하향신호를 분리하여 증폭하는 기

능이 있어야 하고 수동으로 증폭기능을 조정할 수 있어야 한다. 등화기 및 감쇄기로 입

력레벨을 등화 또는 감쇄할 수 있어야한다. 전원을 수동으로 연결 또는 차단할 수 있어

야 하며 접지단자를 구비하여야한다.

5) 분배기와 분기기는 종합유선방송 신호를 임피던스의 변화  없이 분배하거나 분기할 수

있어야한다. 유휴분배단자와 유휴분기단자는 사용회선에 영향을 미치지 아니하도록 75      옴으로 종단하여야한다.

6) 건축물 안으로 들어오는 동축케이블 장치함에 설치된 최초의 증폭기.분배기 또는 분기

기 등에 접속하여야 한다.

7) 장치함에서 각 세대 안으로 들어오는 동축케이블은 통신용 케이블이 들어온 세대단자

함을 같이 사용할 수 있다.

7-2 배관 등의 설치 방법

1) 구내전송선로설비에 사용하는 배관 등은 배선의 교체와 증설시공이 쉽도록 설치하여야

한다.

2) 건축물의 벽이나 바닥 안에 설치하는 증폭기와 분배기 등의 장치는 외부에서 교체하기

쉬운 장치함에 설치하여야 하고, 이들 장치와 접속하는 동축케이블이나 광(광)케이블은

적당한 길이의 여분을 가져야 한다.

7-3 전원설비와 안전조건

1) 정전시에도 지하공간에 DMB 방송 수신이 되도록 DMB용 증폭기와 DMB중계기에 전원

이 공급 되도록 무정전 전원설비를 설치 하여야한다.

2) 종합유선방송 구내전송선로설비에는 보호기를 설치하여야 한다.

3) 보호기의 성능 및 접지에 관하여는 [전기통신설비의 기술기준에 관한규정] 제7조를 준

용한다.

7-4 인입시설

종합유선방송설비의 인입을 위한 배관의 공수는 1공 이상으로 하며 인입관로상 맨홀은

구내통신선로설비의 맨홀과 공용으로 사용할 수 있다.

7-5 직렬단자

직렬단자는 임피던스 75옴인 출력단자에 접속하여 종합유선방송을 수신할 수 있어야한다.

7-6 장치함 설치

1) 장치함은 종합유선방송설비의 시내통신선로설비와 최초로 접속되는 분계점에서 가장

가까운 곳에 설치

2) 케이블의 분배.분기 또는 접속을 위하여 필요한 곳

3) 장치함의 내부에는 절연 보조 장치, 시건장치 및 통풍구을 설치 절연 보조판 설치방법

은 단자함바닥 4곳에 볼트를 이용 바닥에서 10mm띄운 높이. (보조판넬위의 통신기기를

고정할 나사의 길이를 감안한 10mm공간 필요) 위에 합성수지 절연판(10~5mm두께)을

얹어 고정 한다

4) 장치함은 계단이나 복도 등 실내의 공용부분에 설치하고 설치 높이는 단자함 하부까지

50cm 높이로 한다

5) 장치함의 크기는 증폭기, 분배기, 분기기, 보호기 및 케이블 등 필요한 설비를 수용할

수 있는 충분한 공간을 확보할 것

6) 종합유선방송설비와 공동시청안테나설비의 증폭기.분배기 또는 분기기 등은 상호 신호

의 간섭이 없도록 장치함에 수용하고 하나의 장치함에 공용 설치하여도 된다.

7-7 옥내배관 설치

사용되는 옥내 관로의 배관은 다음의 기준에 맞도록 설치하여야 한다.

1) 옥상안테나에서 장치함 구간에 22mm배관 4공(지상파TV, 위성방송용, FM라디오, DMB

용 주-3개, 예비1개) 통신용 배관을 시공 한다.(권장사항)

2) 배관의 안지름은 배관에 들어가는 케이블 단면적의 총합계가 배관 단면적의 32퍼센트

이하가 되도록 하여야 한다.

3) 배관의 굴곡은 가능하면 완만하게 처리하여야 하고, 곡률반지름은 배관안지름의 6배

이상으로 한다. 이 경우 굴곡을 유지하기 위한 다른 보조장치를 사용하여서는 아니

된다.

4) 장치함부터 세대단자함까지 또는 장치함에서 다른 장치함까지 등 한 구간의 배관은 굴

곡 부분은 3개소 이하로 하고, 1개소의 굴곡 각도는 90도 이하로 하며, 그 굴곡각도의

합계는 180도 이하로 한다.

5) 세대단자함부터 인출구 구간에는 통신용 배관을 공동으로 사용할 수 있다

6) 방송단자함부터 직렬단자까지, 층 방송단자함부터 직렬단자까지, 세대단자함부터 직렬

단자까지의 배관은 성형배선이 가능한 구조로 하여야 한다.

7) 방송공동수신설비를 설치할 경우 텔레비전안테나와 에프엠방송, 위성방송용, 28mm 배

관2개(주-1공, 예비-1공)를 설치한다.(권장사항)

8) 옥상의 DMB 안테나에서 지하층 중계기까지 DMB방송용 옥외 안테나에서 최초 장치함

이나 중계기설치 장소까지 22mm 배관 2공(주-1공, 예비-1공)의 배관을 설치하였는가

(권장사항)

9) DMB 중계기 설치장소의 접속함까지 전원용 배관과 배선을 하고 AC220볼트 전원단자

2개 이상 시공을 한다.(권장사항)

10) DMB 중계기 접속함의 접지저항은 100옴 접지 시공 한다.(권장사항)

7-8 동축케이블 등의 배선

1) 동축케이블과 광케이블은 장치함부터 세대단자함까지 또는 장치함부터 최초로 접속되

는 직렬단자까지의 구간은 단독으로 배선하여야 한다.

2) 동축케이블이나 광케이블 상호간 또는 기타 사용설비와 접속할 때에는 접속기구(커넥

터)를 사용하여야 한다.

3) 통신용 배관을 이용하여 배선을 할 경우에는 통신용 케이블의 손상 등으로 인한 통신

소통의 지장이 없도록 하여야 한다.

4) 동축케이블의 주파수 대역은 54~500MHZ용을 설치 하여야한다.

7-9. 보호기설치

1) 벼락또는 강전류 전선과의 접촉 등에 의하여 이상전류 또는 이상전압이 유입될 우려가

있는 방송공동수신설비 (종합유선방송설비 및 공동시청안테나 설비)에는 과전류 또는 과

전압을 방전시키거나 이를 제한 또는 차단하는 보호기를 설치해야 한다.

2) 선로설비의 상호간, 회선과 대지간 및 심선 상호간의 절연저항은 500V, 절연저항계로

10MΩ 이상, 접속저항은 0.01Ω 이하이어야 한다.

7-10 장치함(방송단자함) 접지 설치

1) 장치함(방송단자함)에는 접지가 되어야 한다

2) 통신시설의 접지저항은 100Ω 이하로 한다

3) 접지선은 직경 1.6mm 이상의 PVC 피복 동선 또는 그 이상의 절연효과가 있는 전선을

사용하고, 접지극은 부식이나 토양오염 방지를 고려한 도전성 재료를 사용한다.

4) 접지체는 가스, 산 등에 의한 부식의 우려가 없는 곳에 매설하여야 하며, 접지체 상단

이 지표로부터 수직 깊이 75cm 이상 되록 매설하되 동결 심도보다 깊도록 하여야 한다.

5) 보호기는 시내통신선로의 구내인입구 부근에 설치하고 접지하여야 한다.

8. 이동통신구내선로설비

8-1 옥외안테나에서 옥내안테나까지의 관로는 배관

1) 옥외안테나에서 옥내안테나까지의 관로는 배관 또는 닥트로 설치한다

2) 옥외안테나에서 기지국의 송수신장치 또는 중계장치가 설치되는 장소까지는 3공 이상

의 배관을 설치하여야 한다.

3) 배관의 내경은 32mm 또는 급전선 외경(다조인 경우에는 그 전체의 외경)의 2배 이상

이 되어야 한다.

4) 지하층에 설치하는 기지국송수신장치(또는 중계장치)로부터 지하층의 안테나(또는 종단

장치)까지의 이동통신용 급전선은 [소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률] 제2조제1

항제1호의 소방설비 중 무선통신보조설비와 상호 기능에 지장이 없는 경우 공용 할 수

있다.

8-2 접속함

1) 관로의 길이가 40m를 초과할 경우와 관로의 굴곡점에는 급전선의 포설 및 철거가 용

이하도록 적합한 접속함을 설치하여야 한다.

2) 절연저항이 50MΩ 이상이 되어야 한다.

3) 두께 1.5mm 이상의 연강판 또는 동등 이상이어야하고 여담이식 개폐장치가 있어 야

한다.

8-3 접지시설

1) 통신접지 기지국의 송수신장치 또는 중계장치 설치장소까지 통신접지시설을 한다.

8-4 상용전원

1) 기지국의 송수신장치 또는 중계장치용 전원콘센트는 용량이 2KW이상으로서 교류

220V 전원단자가 3개 이상 설치하여야 한다.

9. 착공도면 및 준공도면 작성

도면의 각 페이지마다 통신배관과 배선의 규격과 수량, 배선의 경로위치를 도면의 페이지마다 상세하게 표기하여야 한다..

5회선 이상의 구내통신회선이 적용되는 통신설비는 공사 종류별로 계통도를 작성하여야 한다